## <workbook>SET
suffix | ALL2
hide | <zlight>
hide | <zall>
hide | <zmain>
hide | <workbook>
hide | CABEXPORT

## <zall>CABSET
<zall>CABEXPORT
<zall>CABCOPY
<zall>CAB

## <zall>CABEXPORT
системная строка и колонка
<zallcabimport> | NMO_Name | CABLE_MountingMethod | AmountD | </zallcabimport>

## <zall>DEVSET
<zall>DEVEXPORT
<zall>DEVCOPY
<zall>DEV

## <zall>DEVEXPORT
| Реальное имя | Имя устройства | Имя ГУ | Группа в ГУ | Базовое имя | Мощность | Коэффициент мощности cosf | tgf | Напряжение питания | Фаза | Еденица устройства | Момент изменения группы | Cумма устройств если совпадает базовое имя и номер группы | Если уже посчитали данное устройство, то выводим еденицу | Системная ячейка, которая говорит о копировании | Сумма Рр мощности для коллекции устройств | Сумма Qр реактивная мощность для коллекции устройств | Сумма Sр полная мощность для коллекции устройств | Общая мощность Рр на группу в ГУ | Сумма Qр реактивная мощность на группу ГУ | Сумма Sр реактивная мощность на группу ГУ | tgf группы | Cosf группы
системная строка и колонка
<zimportdev> | realnamedev | NMO_Name | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | Position | Power | CosPHI | #VALUE! | Voltage | Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | </zimportdev>

## BD
Напряжение к расчетам |  |  | Автоматические выключателей токи и сопротивления |  |  | Подбор электротехнического оборудования по току
_AC_220V_50Hz | 220 | 220 | In, A | Rавт, мОм | Xавт, мОм | АВI | АВR | АВX | АВО | АВМ | АВП | АВN | АВUGO | АВMOVEX | АВMOVEY | ВНI | ВНR | ВНX | ВНО | ВНМ | ВНП | ВНN | ВНUGO | ВНMOVEX | ВНMOVEY | АВДТI | АВДТR | АВДТX | АВДТО | АВДТМ | АВДТП | АВДТN | АВДТUGO | АВДТMOVEX | АВДТMOVEY | УЗОI | УЗОR | УЗОX | УЗОО | УЗОМ | УЗОП | УЗОN | УЗДПI | УЗДПR | УЗДПX | УЗДПО | УЗДПМ | УЗДПП | УЗДПN | ТТI | ТТR | ТТX | ТТО | ТТМ | ТТП | ТТN | УЧЕТI | УЧЕТR | УЧЕТX | УЧЕТО | УЧЕТМ | УЧЕТП | УЧЕТN | ЩУI | ЩУR | ЩУX | ЩУО | ЩУМ | ЩУП | ЩУN
_AC_380V_50Hz | 380 | 658.18 | 6300 | 0.027 | 0.002 | $K$6:$K$100 | $L$6:$L$100 | $M$6:$M$100 | $N$6:$N$100 | $O$6:$O$100 | $P$6:$P$100 | $Q$6:$Q$100 | $R$6:$R$100 | $S$6:$S$100 | $T$6:$T$100 | $U$6:$U$100 | $V$6:$V$100 | $W$6:$W$100 | $X$6:$X$100 | $Y$6:$Y$100 | $Z$6:$Z$100 | $AA$6:$AA$100 | $AB$6:$AB$100 | $AC$6:$AC$100 | $AD$6:$AD$100 | $AE$6:$AE$100 | $AF$6:$AF$100 | $AG$6:$AG$100 | $AH$6:$AH$100 | $AI$6:$AI$100 | $AJ$6:$AJ$100 | $AK$6:$AK$100 | $AL$6:$AL$100 | $AM$6:$AM$100 | $AN$6:$AN$100 | $AO$6:$AO$100 | $AP$6:$AP$100 | $AQ$6:$AQ$100 | $AR$6:$AR$100 | $AS$6:$AS$100 | $AT$6:$AT$100 | $AU$6:$AU$100 | $AV$6:$AV$100 | $AW$6:$AW$100 | $AX$6:$AX$100 | $AY$6:$AY$100 | $AZ$6:$AZ$100 | $BA$6:$BA$100 | $BB$6:$BB$100 | $BC$6:$BC$100 | $BD$6:$BD$100 | $BE$6:$BE$100 | $BF$6:$BF$100 | $BG$6:$BG$100 | $BH$6:$BH$100 | $BI$6:$BI$100 | $BJ$6:$BJ$100 | $BK$6:$BK$100 | $BL$6:$BL$100 | $BM$6:$BM$100 | $BN$6:$BN$100 | $BO$6:$BO$100 | $BP$6:$BP$100 | $BQ$6:$BQ$100 | $BR$6:$BR$100 | $BS$6:$BS$100 | $BT$6:$BT$100 | $BU$6:$BU$100 | $BV$6:$BV$100 | $BW$6:$BW$100
|  |  | 5000 | 0.028 | 0.002 | 6300 | 0.027 | 0.002 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 125 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 100 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 100 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 50 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 5000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 5000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 100 | 0 | 0 | Wh | Меркурий 234 ARTX2-02 (D)POBR |  | 7 | 80 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 4000 | 0.1 | 0.05 | 5000 | 0.028 | 0.002 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 100 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 63 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 80 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 40 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 4000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 4000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 60 | 0 | 0 | Wh | Меркурий 234 ARTX2-01 (D)POBR |  | 7 | 63 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 3200 | 0.12 | 0.06 | 4000 | 0.1 | 0.05 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 63 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 50 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 63 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 32 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 3000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 3000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
Фаза |  |  | 2500 | 0.13 | 0.07 | 3200 | 0.12 | 0.06 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 40 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 40 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 50 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 25 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 2000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 2000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_ABC | ABC |  | 2000 | 0.135 | 0.075 | 2500 | 0.13 | 0.07 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 32 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 32 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 40 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 20 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 1600 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1600/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_A | A |  | 1600 | 0.14 | 0.08 | 2000 | 0.135 | 0.075 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 25 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 25 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 32 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 16 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  |  | 1500 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1500/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_B | B |  | 1250 | 0.2 | 0.09 | 1600 | 0.14 | 0.08 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 20 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 20 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 25 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 10 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  |  | 1250 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1250/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_C | C |  | 1000 | 0.25 | 0.1 | 1250 | 0.2 | 0.09 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 16 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 16 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1200/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 800 | 0.33 | 0.115 | 1000 | 0.25 | 0.1 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 10 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 630 | 0.41 | 0.13 | 800 | 0.33 | 0.115 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 6 | 0 | 0 | QFD | АВДТ32EM | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 800 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 800/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 400 | 0.65 | 0.01 | 630 | 0.41 | 0.13 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 750 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 750/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 250 | 0.875 | 0.255 | 400 | 0.65 | 0.01 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 600/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 200 | 1.1 | 0.5 | 250 | 0.875 | 0.255 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 500/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 160 | 1.3 | 0.7 | 200 | 1.1 | 0.5 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 125 | 1.725 | 0.95 | 160 | 1.3 | 0.7 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 300/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 100 | 2.15 | 1.2 | 125 | 1.725 | 0.95 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 250/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 80 | 2.83 | 1.6 | 100 | 2.15 | 1.2 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 200; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 63 | 3.5 | 2 | 80 | 2.83 | 1.6 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 150; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 50 | 7 | 4.5 | 63 | 3.5 | 2 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 125; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 125/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 40 | 10.5 | 7 | 50 | 7 | 4.5 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 120; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 120/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 32 | 14 | 9.5 | 40 | 10.5 | 7 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 100; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 25 | 17.5 | 12 | 32 | 14 | 9.5 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 80; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 80/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 20 | 21 | 14.5 | 25 | 17.5 | 12 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 75; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 75/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 16 | 24.5 | 17 | 20 | 21 | 14.5 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 60; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 10 | 31.5 | 22 | 16 | 24.5 | 17 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 50; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 50/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 6 | 35 | 24.5 | 10 | 31.5 | 22 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 40; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 40/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 4 | 38.5 | 27 | 6 | 35 | 24.5 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 30; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 30/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 2 | 42 | 29.5 | 4 | 38.5 | 27 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 25; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 25/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 1.6 | 45.5 | 32 | 2 | 42 | 29.5 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 20; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 20/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 1 | 47.25 | 33.25 | 1.6 | 45.5 | 32 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 15; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 15/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 0.4 | 49 | 34.5 | 1 | 47.25 | 33.25 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 10; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 10/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
[6 empty] | 0.4 | 49 | 34.5 | QF | ВА47-60М |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 5; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 5/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 0; ТТR: 0; ТТX: 0; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
Рубильник
|  |  | In, A | Rавт, мОм | Xавт, мОм
125
100
63
40
32
25
20
|  |  |  | ММВR | 0
#N/A
#N/A
#REF!

## BDКаб
Допустимые токовые нагрузки и удельные сопротивления жил для кабелей с изоляцией из ПВХ и полиэтилена
Сечение, мм² | МОВI | МОВR | МОВX | МОВZ | МОЗI | МОЗR | МОЗX | МОЗZ | ММВI | ММВR | ММВX | ММВZ | ММЗI | ММЗR | ММЗX | ММЗZ | АОВI | АОВR | АОВX | АОВZ | АОЗI | АОЗR | АОЗX | АОЗZ | АМВI | АМВR | АМВX | АМВZ | АМЗI | АМЗR | АМЗX | АМЗZ
Диапазоны | $C$5:$C$100 | $D$5:$D$100 | $E$5:$E$100 | $F$5:$F$100 | $G$5:$G$100 | $H$5:$H$100 | $I$5:$I$100 | $J$5:$J$100 | $K$5:$K$100 | $L$5:$L$100 | $M$5:$M$100 | $N$5:$N$100 | $O$5:$O$100 | $P$5:$P$100 | $Q$5:$Q$100 | $R$5:$R$100 | $S$5:$S$100 | $T$5:$T$100 | $U$5:$U$100 | $V$5:$V$100 | $W$5:$W$100 | $X$5:$X$100 | $Y$5:$Y$100 | $Z$5:$Z$100 | $AA$5:$AA$100 | $AB$5:$AB$100 | $AC$5:$AC$100 | $AD$5:$AD$100 | $AE$5:$AE$100 | $AF$5:$AF$100 | $AG$5:$AG$100 | $AH$5:$AH$100
0 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | 0 | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000
1.5 | 22 | 12.6 | 0.133 | 12.601 | 30 | 12.6 | 0.133 | 12.601 | 21 | 12.6 | 0.1 | 12.601 | 27 | 12.6 | 0.1 | 12.601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | 30 | 7.55 | 0.128 | 7.552 | 39 | 7.55 | 0.128 | 7.552 | 27 | 7.55 | 0.097 | 7.551 | 36 | 7.55 | 0.097 | 7.551 | 22 | 12.6 | 0.128 | 12.601 | 30 | 12.6 | 0.128 | 12.601 | 21 | 12.6 | 0.097 | 12.601 | 28 | 12.6 | 0.097 | 12.601
4 | МОВI: 39; МОВR: 4.65; МОВX: 0.123; МОВZ: 4.652; МОЗI: 50; МОЗR: 4.65; МОЗX: 0.123; МОЗZ: 4.652; ММВI: 36; ММВR: 4.65; ММВX: 0.094; ММВZ: 4.651; ММЗI: 47; ММЗR: 4.65; ММЗX: 0.094; ММЗZ: 4.651
6 | МОВI: 50; МОВR: 3.06; МОВX: 0.118; МОВZ: 3.063; МОЗI: 62; МОЗR: 3.06; МОЗX: 0.118; МОЗZ: 3.063; ММВI: 46; ММВR: 3.06; ММВX: 0.091; ММВZ: 3.062; ММЗI: 59; ММЗR: 3.06; ММЗX: 0.091; ММЗZ: 3.062
10 | МОВI: 68; МОВR: 1.84; МОВX: 0.113; МОВZ: 1.844; МОЗI: 83; МОЗR: 1.84; МОЗX: 0.113; МОЗZ: 1.844; ММВI: 63; ММВR: 1.84; ММВX: 0.088; ММВZ: 1.843; ММЗI: 79; ММЗR: 1.84; ММЗX: 0.088; ММЗZ: 1.843
16 | МОВI: 89; МОВR: 1.2; МОВX: 0.108; МОВZ: 1.205; МОЗI: 107; МОЗR: 1.2; МОЗX: 0.108; МОЗZ: 1.205; ММВI: 84; ММВR: 1.2; ММВX: 0.085; ММВZ: 1.204; ММЗI: 102; ММЗR: 1.2; ММЗX: 0.085; ММЗZ: 1.204
25 | МОВI: 121; МОВR: 0.74; МОВX: 0.103; МОВZ: 0.748; МОЗI: 137; МОЗR: 0.74; МОЗX: 0.103; МОЗZ: 0.748; ММВI: 112; ММВR: 0.74; ММВX: 0.082; ММВZ: 0.745; ММЗI: 133; ММЗR: 0.74; ММЗX: 0.082; ММЗZ: 0.745

## BDKc
Таблица 7.1
| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.1.1 | Квартиры с плитами на природном газе: | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.67
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.1.2 | Квартиры с плитами на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе): | 6 | 6 | 6 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.08 | 1 | 0.92 | 0.84 | 0.76
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.1.3 | Квартиры с плитами электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 10 | 10 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.19
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.2 | 2 Летние домики на участках садовых товариществ | 4 | 4 | 4 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.46

## <zmain>SET
<zmain>DEVEXPORT
<zmain>

## <zmain>DEVEXPORT
ГРЩ
| Реальное имя | Имя устройства | Имя ГУ | Группа в ГУ | Базовое имя | Мощность
системная строка и колонка
<zimportdev> | realnamedev | NMO_Name | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | Position | Power | </zimportdev>

## <zmain>
ГРЩ

## <zlight>SET
<zlight>DEVEXPORT
<zlight>

## <zlight>TOCAD
|  | nameblock | movex | movey
0
| <zinsertblock> | EL_VL_SCHEMA2_0 | 0 | 0 | [27 empty] | </zinsertblock>
| <zinsertblock> | DEVICE_EL_VL_SCHEMA2_1 | 60 | 0 | [27 empty] | </zinsertblock>
<zcopyrow targetsheet="<zlight>" targetcodename="zimporttozcad" keynumcol="35"> | <zinsertblock> | DEVICE_EL_VL_SCHEMA2_2 | 85 | 0 | T1 | #REF! | T2 | #REF! | T3 | #REF! | T4 | T5 | T6 | T10 | SLCABAGEN1_HeadDeviceName.SLCABAGEN1_NGHeadDevice | T11 | 0 | T14 | NMO_BaseName (1 шт.) | T15 | #VALUE! | T16 | #VALUE! | T17 | realnamedev | T27 | BOOLEAN_1 | T26 | BOOLEAN_0 | T31 | INTEGER_2 | </zinsertblock> | </zcopyrow>

## <zlight>
| NMO_Name | #VALUE! | 0.92 | 380 | АВС
Цветовые обозначения, применяемые в таблице:
[26 empty] | 1234 | - основные исходные данные, вводимые вручную позьзователем
| Данные распределительного устройства |  |  |  |  | Аппарат на вводе распределительного | [5 empty] | Данные об итоговых значения нагрузок распред. | [13 empty] | 1234 | - дополнительные исходные данные, имеющие ключевое значение
| Распред. устройство |  |  |  | NMO_Name | Тип аппарата |  |  |  |  | ВМ63-4С | Установленная полная мощность, кВА |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | 1234 | - исходные данные, задаваемые ссылкой на другие ячейки
| Марка оболочки щита |  |  |  | ЩРН-12 | Номинальный ток, А |  |  |  |  | 63 | Расчетная полная мощность, кВт |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | 380 | - константы, не подлежащие изменению позьзователем
| Артикул/код щита |  |  |  | 45399 | Уставка расцепителя,А |  |  |  |  | 32 | Ток от установленной мощности, А |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | 123.4 | - данные, введенные вручную в нарушение общего алгоритма
| Способ монтажа |  |  |  | Навесное | Предел коммутац. стойкость,кА |  |  |  |  | 6 | Коэффициент мощности, cosf |  |  |  | 0.92 | [9 empty] | 123 | - промежуточные результаты, вычисляемые автоматически
| Степень защиты оболочки |  |  |  | IP54 | Тип защитной характеристики |  |  |  |  | С | Расчетный ток от эквивалент. группы 3-х фаз с суммарной мощностью однофазных, А | [13 empty] | 123 | - промежуточные результаты, имеющие ключевое значение | [12 empty] | 7.5
| Место установки щита |  |  |  |  | Кол. откл полюсов |  |  |  |  | 4 | [14 empty] | 123 | - промежуточные результаты, зависящие от ссылок на другие ячейки | [13 empty] | 750
| Напряжение питания щита, В |  |  |  | 380 | Уставка дифференц. тока, мА |  |  |  |  | 100мА | Коэффициент спроса |  |  |  | 0.65 | [9 empty] | 123 | - результаты, зависящие от диапазонов значений (требуют внимания)
| Количество фаз питания |  |  |  | АВС | Обозначение |  |  |  |  | QF1 | Ток от установл. мощности фазы A, А |  |  |  | 44.5 | [9 empty] | 123.4 | - данные, выводимые в протокол, вычисляемые автоматически
| Тип питающей сити |  |  |  | TN-C-S (~220/380B, 3L,N,PE) | [6 empty] | Ток от установл. мощности фазы B, А |  |  |  | 44.5 | [9 empty] | 123.4 | - данные, выводимые в протокол, задаваемые вручную
| Электропитание осуществ. от |  |  |  | GC_HeadDevice.GC_HDGroup | [6 empty] | Ток от установл. мощности фазы С, А |  |  |  | 44.5
| Кол-во модулей по 18мм |  |  |  | 77 | [6 empty] | Расчетный ток,А |  |  |  | #VALUE!
| <zimportrootdev> | realnamedev | NMO_Name | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | </zimportrootdev>
[88 empty] | NAME_BLOCK | MOVE_X | MOVE_Y | SCALE_X | SCALE_Y
[87 empty] | <zinsertblock> | VSCHEMA_PANEL_SIDE | 0 | 0 | 1 | 1 | [32 empty] | </zinsertblock>
| Имя фидера | 1-й уровень схемы | Объеденены в одну группу | 2-й уровень схемы | ПОЛУЧЕНО.1-й уровень схемы | ПОЛУЧЕНО.2-й уровень схемы | Ур подключения |  |  | Имя прокладываемого кабеля | Нагрузка на одну позицию устройств | [11 empty] | Нагрузка на группу | [8 empty] | Данные по кабелю | [13 empty] | 1-й уровню схемы данные | [16 empty] | 2-й уровню схемы данные | [6 empty] | СИСТЕМНЫЕ ЯЧЕЙКИ | [16 empty] | <zinsertblock> | DEVICE_VSCHEMA_PANEL_IN | 60 | 0 | 1 | 1 | VSCHEMAShieldpos | NMO_Name | VSCHEMAShieldname | ЩРН-12 | VSCHEMAPy | #VALUE! | VSCHEMAKc | Коэффициент спроса, Кс = 0,65 | VSCHEMAPp | #VALUE! | VSCHEMACosf | Коэффициент мощности, cosf = 0,92 | VSCHEMAIp | #VALUE! | [18 empty] | </zinsertblock>
[7 empty] | 0 ур | 1 ур | 2 ур |  | Имя/поз. устр. | Un, V | Фаза | Pni, kW | Cos φ | Ini, A | Qm, kvar | Pi, kW | Ni | Кс | Пункт СП256 Кс | Имя группы устройства | Кс гр. | Cosφ гр. | Pр, kW | ΔU, % | Ip, A | Qp, kvar | Sp, kVA | Коэф. запаса по току | ΔU max, % | Полное имя фидера | Полное имя кабеля | Длина, м | Мате- риал | Жильность | Место | Кол-во жил | Сечение, мм² | Марка кабеля | Zmax, Ом/км | Сечение провод мин | Сечение провод макс | Сечение провод ΔUmax | Сечение провод Iддт | 1-й уровень схемы | Объеденены в одну группу | Ток данной группы | Сумм групп ток ,А | Фаза (1,3) | Коэф. запаса по току | Расч ток на групп с уч коэфф | Расчет уставки по току, А | Руч уставка мин, А | Принуд. уставка, А | Выбран. уставка, А | Характеристика | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Обозначение | Марка | Параметры | Ток, А | Характеристика | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Обозначение | Марка | Параметры | [19 empty] | 35 | [36 empty] | АВТОМАТ 1-й | [8 empty] | АВТОМАТ 2-й
<zcopyrow targetsheet="<zlight>DEVEXPORT" targetcodename="zimportdev" keynumcol="19"> | SLCABAGEN1_NGHeadDevice | АВ | 1 | АВ | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | #N/A | NMO_BaseName | #N/A | #N/A | #VALUE! | CosPHI | #VALUE! | #VALUE! | Power | 1 | 1 |  | realnamedev | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.3 | 3 | SLCABAGEN1_HeadDeviceName.SLCABAGEN1_NGHeadDevice | #N/A | 0 | М | М | В | #N/A | #VALUE! | ВВГнг(А)-LS | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | АВ | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 1.3 | #VALUE! | #VALUE! | 10 |  | #VALUE! | C | #N/A | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | C | 3 | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | SLCABAGEN1_NGHeadDevice | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | <zinsertblock> | DEVICE_VSCHEMA_PANEL_OUT | #VALUE! | 0 | 1 | 1 | VSCHEMAPhase3 | #N/A | VSCHEMALevel0start | #VALUE! | VSCHEMALevel1start | INTEGER_0 | VSCHEMALevel1continue | INTEGER_0 | VSCHEMALevel1finish | INTEGER_0 | VSCHEMALevel2start | INTEGER_0 | VSCHEMALevel2continue | INTEGER_0 | VSCHEMALevel2finish | INTEGER_0 | VSCHEMADevpos | NMO_BaseName | VSCHEMADevpower | #VALUE! | VSCHEMADevamperage | #VALUE! | VSCHEMADevname | #N/A | VSCHEMAFeedernamemain | SLCABAGEN1_HeadDeviceName.SLCABAGEN1_NGHeadDevice | VSCHEMACable11 | VSCHEMACable12 | VSCHEMACable21 | #N/A | VSCHEMACable22 | L=0м | </zinsertblock> | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | VSCHEMAUGOtext | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 | VSCHEMAUGOtext | #VALUE! | #VALUE!
Note on D1: Передаваемые данные, имя данного щита
Note on E1: Расчетная мощность данного щита, кВт
Note on F1: Коэффициент мощности, cosf
Note on G1: Напряжение питания данного щита
Note on H1: Количества фаз питания щита
Note on BV21: Группа в ГУ
Note on BW21: Если ошибка значит это не ГУ. Если ошибки нет, значит существует ГУ с таким именем и данные будут браться от туда
Note on BX21: Номер строки, для удобства смотреть предыдущую
Note on BY21: Я узел управления 1 - узел управления - - не узел управления
Note on BZ21: Если "Имя" - значит узел управления если 0 - значет просто устройство
Note on CA21: Группа в узле управления
Note on CB21: Определяем есть ли группирование ниже в автоматах
Note on CC21: Определяем подключение автоматов внутри распределительного щита
Note on CD21: Передо мной УУ
Note on CE21: После меня УУ
Note on CF21: Строка изменения глобальный группы для построение гибкой системы поиска. ВАЖНО
Note on CH21: Внутри щита управления есть ящики управления 1 - есть 0 - нет
Note on CI21: ЕСТЬ продолжение главной группы:
Note on CJ21: Настоящее устройство ипредыдущее лежит в одной группе глоабльной или УУ
Note on CK21: номер уровень подключения устройства для 2стартового элемента
Note on CL21: Смещение вставки по X
Note on E22: 1-я полка защиты. Коды: ВН-выключатель нагрузки АВ-автоматический выключатель АВДТ-автоматический вык. дифф тока УЗО - устройство защитного отключения УЗДП - устройство защиты дугового пробоя
Note on F22: Объеденение фидеров идет цифарками. Одинаковвые цифры объеденятся под одну полку. ВНИМАНИЕ! Одинаковые должны быть расположены рядом!!!
Note on G22: 2-я полка схемы. Коды: ВН-выключатель нагрузки АВ-автоматический выключатель АВДТ-автоматический вык. дифф тока УЗО - устройство защитного отключения УЗДП - устройство защиты дугового пробоя ТТ - трансофрматор тока УЧЕТ - счетчик ЩУ - щит управления
Note on H22: Что будет установлено на 1-ом уровне схемы
Note on I22: Что будет установлено на 2-ом уровне схемы
Note on J22: Имя или позиция устройства
Note on O23: Имя или позиция устройства
Note on R23: Мощность одного устройства * количество устройств * коэффициент спроса
Note on V23: Мощность единичного устройства(позиции)
Note on W23: Количество устройств с одинаковой позицией
Note on X23: Коэффициент спроса
Note on Y23: Пункт таблицы из СП256. Пример записи: табл.7.1п.1
Note on Z23: Номинальное напряжение
Note on AA23: Коэффициент спроса на группу
Note on AH23: Коэффициент запаса по току для подбора электротехнического оборудования
Note on AM23: Материал кабеля: М - Медь, А - Алюминий
Note on AN23: Жильность кабеля: О-одножильный; М-многожильный
Note on AO23: Место монтажа кабеля: В - воздух З - земле
Note on AQ23: В сечение учитывается так, что бы сечение было обязательно больше минимального сечения, и выбирается самое большое из сечение ΔUmax и Iддт
Note on AX23: 1-я полка защиты. Коды: ВН-выключатель нагрузки АВ-автоматический выключатель АВДТ-автоматический вык. дифф тока УЗО - устройство защитного отключения УЗДП - устройство защиты дугового пробоя
Note on AY23: Объеденение фидеров идет цифарками. Одинаковвые цифры объеденятся под одну полку. ВНИМАНИЕ! Одинаковые должны быть расположены рядом!!!
Note on BA23: Когда группируются токи
Note on BC23: Коэффициент запаса по току для подбора 1 ур схемы, если не задано тогда 1,3

## <zlight>DEVEXPORT
<zimportrootdev> | realnamedev | NMO_Name | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | Position | Power | </zimportrootdev>
| Реальное имя | Имя устройства | Имя ГУ | Группа в ГУ | Позиция по ТХ | Имя узла управления | Группа в узле управления | Мощность | Коэффициент мощности cosf | tgf | Напряжение питания | Фаза | Еденица устройства | Момент изменения глобальной группы | Cумма устройств если совпадает базовое имя и номер группы | Если уже посчитали данное устройство, то выводим еденицу | Системная ячейка, которая говорит о копировании | ВАЖНО! Определение я узел управления | ВАЖНО! Подключено ли устройство к УУ | ВАЖНО! Истинная группа распределительного щита подклчения
системная строка и колонка
<zimportdev> | realnamedev | NMO_Name | SLCABAGEN1_HeadDeviceName | SLCABAGEN1_NGHeadDevice | NMO_BaseName | SLCABAGEN1_ControlUnitName | SLCABAGEN1_NGControlUnit | Power | CosPHI | #VALUE! | Voltage | Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SLCABAGEN1_NGHeadDevice | </zimportdev>

## <zlight>CABEXPORT
[6 empty] | Ед. устройства | Момент изменения группы | Cумма устройств если совпадает имя | Если уже посчитали данное устройство, то выводим еденицу | Системная ячейка, которая говорит о копировании | Сумма Рр мощности для коллекции устройств
<zimportcab> | NMO_Name | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | CABLE_MountingMethod | AmountD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | </zimportcab>